# Параметры

Порядок нумерации параметров ― последовательный, групповой. Все данные сохраняются в ПЗУ.

Почти все параметры дублируются в карту памяти Modbus и имеют права чтение/запись. Тип регистра: беззнаковый 2 байта.

Тип команды чтения: Read Holding Registers

Параметры группы А

Группа А, технологические параметры	Таблица 1.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | Блокировка клавиатуры - - Клавиатура не блокируется - - Блокируется вся клавиатура кроме кноп- ки «питание» - - Блокируется вся клавиатура | 0 | R/W | 50000 |
| A1 | Режим исполнения программы - - режим совместимости с Z033; - - стандартное ПО для вентиляции. Эмуля- ция Z033. Мастер; - - Универсальное ПО для вентиляции. Ма- стер; - - стандартное ПО для конвекторов, встра- иваемых в пол | 0 | R/W | 50001 |
| A2 | Дополнительный номер исполняющей- ся программы. Параметр связан с А1. | 0 | R/W | 50002 |
| A3 | резерв | 0 | R/W | 50003 |
| A4 | Максимальное кол-во скоростей вентилято- ра. Если А4=0, то в поле не выводится ско- рость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува. от 1 до 7 | 3 | R/W | 50004 |
| A5 | Дополнительная конфигурация вентилятора: bit0 - Разрешить авторежим вентилятора bit1 - Вывод значка венитлятора bit2 - Вывод значка обдува | 6 | R/W | 50005 |
| A6 | Маска режима работы: bit0 - vent bit1 - warm bit2 - cool | 3 | R/W | 50006 |
| A7 | Маска дополнительного режима работы: A7 - Маска дополнительного режима работы bit0 - влажность (датчик +уставка) bit1 - качество воздуха (датчик +уставка) | 0 | R/W | 50007 |

Параметры группы B

Группа B, технологические параметры	Таблица 2.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Минимальная уставка температуры: от 15 до 30 | 15 | R/W | 50008 |
| B1 | Максимальная уставка температуры: от 30 до 255 | 35 | R/W | 50009 |
| B2 | Минимальная уставка влажности: от 0 до 50 | 40 | R/W | 50010 |
| B3 | Максимальная уставка влажности: от 50 до 100 | 90 | R/W | 50011 |
| B4 | Минимальная уставка качества воздуха: от 0 до 50 | 0 | R/W | 50012 |
| B5 | Максимальная уставка качества воздуха: от 50 до 100 | 99 | R/W | 50013 |
| B6 | Точка измерения температуры (вывод на главный экран): - - встроенный датчик температуры - - канальный датчик температуры (термо- метр) - - температура по датчику вытяжного воз- духа (домик) | 1 | R/W | 50014 |
| B7 | Маска вспомогательного вывода параметров bit0 - встроенный датчик температуры bit1 - канальный датчик температуры (тер- мометр) bit2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик) bit3 - температура наружного воздуха (до- мик +термометр) bit4 - температура отработанного теплоно- сителя (змеевик) bit5 - общая мощность нагревателя в %% (буква Н) | 10 | R/W | 50015 |

Параметры группы C

Группа C, параметры свободного назначения	Таблица 3.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50016 |
| C1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50017 |
| C2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50018 |
| C3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50019 |
| C4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50020 |
| C5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50021 |
| C6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50022 |
| C7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50023 |

Параметры группы D

Группа D, параметры свободного назначения	Таблица 4.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50024 |
| D1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50025 |
| D2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50026 |
| D3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50027 |
| D4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50028 |
| D5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50029 |
| D6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50030 |
| D7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50031 |

Параметры группы E

Группа E, параметры свободного назначения	Таблица 5.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50032 |
| E1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50033 |
| E2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50034 |
| E3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50035 |
| E4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50036 |
| E5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50037 |
| E6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50038 |
| E7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50039 |

Параметры группы F

Группа F, параметры свободного назначения	Таблица 6.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50040 |
| F1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50041 |
| F2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50042 |
| F3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50043 |
| F4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50044 |
| F5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50045 |
| F6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50046 |
| F7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50047 |

Параметры группы U

Группа U, параметры свободного назначения	Таблица 7.

| Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 | Флаг первого включения | 0 | R/W | 50048 |
| U1 | Корректировка температуры встроенного датчика. Шаг корректировки 1С. Единственный параметр, который отобража- ется в текущем значении | 10 | R/W | 50049 |
| U2 | Время автовыхода из вспомогательных меню, сек: от 5 до 30 | 15 | R/W | 50050 |
| U3 | Подсветка min дневная от 0 до 100 | 20 | R/W | 50051 |
| U4 | Подсветка max дневная от 0 до 100 | 100 | R/W | 50052 |
| U5 | Подсветка min ночная от 0 до 100 | 0 | R/W | 50053 |
| U6 | Подсветка max ночная от 0 до 100 | 20 | R/W | 50054 |
| U7 | резерв | 0 | R/W | 50055 |

Переменные управления

Таблица 8. Переменные управления

| Назначение | ПЗУ | Пределы |  |  |  |  |  | Началь- ное зна- чение | До- ступ | Адрес Mod- bus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уставка скорости вентилятора | + | от 1 до 7 |  |  |  |  |  | 1 | R/W | 40000 |
| Главный режим работы | + | symbol | DEC |  |  | bits |  | 1 | R/W | 40001 |
|  |  |  | 1 |  |  | bit0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | bit1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | bit2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | bit3 |  |  |  |  |
| Главная уставка температуры | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 18 | R/W | 40002 |
| Главный пуск | + | от 0 до 1 |  |  |  |  |  | 0 | R/W | 40003 |
| Аварии 01-16 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40004 |
| Аварии 17-32 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40005 |
| Аварии 33-48 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40006 |
| Главная уставка влажности | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 0 | R/W | 40007 |
| Главная уставка VOC % | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 0 | R/W | 40008 |

ВАЖНО!

Регистры 40000, 40001, 40002, 40007, 40008 имеют прямой доступ к ПЗУ. Частая запись в эти регистры недопустима!

Так же следует учитывать, что значения в этих регистрах ограничиваются параметрами конфигурации контроллера (группы параметров “A” и “B”. Поэтому, запись значений вне диапазона будет приводить к повышенному расходу ресурса ПЗУ.

Например:

Уставка скорости вентилятора (регистр 40000) ограничена параметром A4. При попытке записать по сети значение переменной вне диапазона параметра A4 будет происходить следующее:

- Внешнее устройство производит запись значения в регистр 40000

- Значение принимается и записывается в ПЗУ

- В следующем цикле программы проверяется содержимое переменной регистра 40000

- Если значение находится вне диапазона, ограниченного параметром A4, то проис- ходит перезапись значения.

- Перезаписанное значение сохраняется в ПЗУ.

Таким образом происходит циклическая запись в ПЗУ, что приведет к преждевременному выходу из строя всего устройства.

Вывод аварийных сообщений

Переменные устройства Аварии 01-16 / Аварии 17-32 / Аварии 33-48 доступны из про- граммы в виде глобальных переменных и по сети с правом доступа чтение/запись по ад- ресам 40004 / 40005 / 40006 соответственно.

При записи в эти переменные значения от 1 до 15 клавиатура контроллера будет блоки- рована, в переменную «Главный пуск» будет записано значение 0 (то есть система будет остановлена), а на экране появится сообщение вида «АВАРИЯ Exx». При записи в каж- дую переменную нулевого значения — экран контроллера будет переведен в дежурный режим.

Регистр 40004

| Код аварии | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Регистр 40005

| Код аварии | E32 | E31 | E30 | E29 | E28 | E27 | E26 | E25 | E24 | E23 | E22 | E21 | E20 | E19 | E18 | E17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Регистр 40006

| Код аварии | E48 | E47 | E46 | E45 | E44 | E43 | E42 | E41 | E40 | E39 | E38 | E37 | E36 | E35 | E34 | E33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

В переменные можно писать несколько бит одновременно. В этом случае на экране контроллера будут последовательно выводиться аварийные сообщения.

Специальный код ошибки

При нарушении код ошибки «АВАРИЯ LN»

Технические переменные

Таблица 9. Технические переменные

| Назначение | Тип данных | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | UInt8 | R/W | 65512 |
| Месяц | UInt8 | R/W | 65513 |
| День | UInt8 | R/W | 65514 |
| День недели | UInt8 | R/W | 65515 |
| Час | UInt8 | R/W | 65516 |
| Минута | UInt8 | R/W | 65517 |
| Секунда | UInt8 | R/W | 65518 |
| Часовой пояс | UInt8 | R/W | 65519 |

Таблица 10. Прочие переменные

| Назначение | Тип данных | Доступ | Адрес Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура от встроенного датчика* | SInt16 | R | 30000 |
| Влажность от встроенного датчика** | UInt8 | R | 30001 |
| Встроенный датчик качества воздуха** | UInt8 | R | 30002 |
| Канальный датчик температуры* | SInt16 | R/W | 40009 |
| Температура наружного воздуха* | SInt16 | R/W | 40010 |
| Температура вытяжного воздуха* | SInt16 | R/W | 40011 |
| Температура отработанного теплоносителя* | SInt16 | R/W | 40012 |
| Канальный датчик влажности*** | UInt8 | R/W | 40013 |
| Общая мощность нагревателя, %*** | UInt8 | R/W | 40014 |

*	Значение в формате целого числа с коэффициентом 10.

Пример:

- Если в регистре 30000 значение 267, то для получения текущего значения измеренной температуры необходимо выполнить следующую операцию: 267{Sint}/10{real}=26.7{real}

- Необходимо записать текущую температуру наружного воздуха (-14.8С) в регистр 40010.

Перед записью необходимо подготовить данные:

-14.8{real}*10= -148{real} =>{real-to-Sint} = -148{Sint}

** Только для моделей со встроенным датчиком качества воздуха.

*** значение от 0 до 99

## Регистры 30000-30002

Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного режима работы контроллера.

## Регистры 40009-40014

Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного ре- жима работы контроллера.

- В регистр 40009 выводится значение температуры приточного воздуха;

- В регистр 40010 выводится значение температуры наружного воздуха;

- В регистр 40011 выводится значение температуры вытяжного воздуха;

- В регистр 40012 выводится значение температуры отработанного теплоносителя;

- В регистр 40013 выводится значение влажности приточного воздуха или воздуха в помещении;

- В регистр 40014 удобно выводить значения мощности от главного регулятора тем- пературы для контроля и диагностики.

# Совместимость с панелью Z033

Для полноценной замены предыдущей версии настенной панели управления, в Z031 до- бавлен модуль совместимости с Z033. Он включает в себя набор сетевых переменных и логическую обработку данных. Реализованы все основные функции панели Z033. Сетевые переменные дублируются в карту Z031 и Z033. Другими словами, доступ к переменным возможен из двойного адресного пространства. Ниже приведена сводная таблица соответ- ствия регистров и параметров. Все регистры с правом доступа чтение/запись.

Таблица 11. Регистры совместимости с панелью Z033

| Назначение | По умолча- нию | Z033 |  | Z031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пара- метр | Реги- стр | Пара- метр | Реги- стр |
| 1-байтовый регистр | 0 | 04 | 257 | C0 | 50016 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 05 | 258 | C1 | 50017 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 06 | 259 | C2 | 50018 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 07 | 260 | C3 | 50019 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 08 | 261 | C4 | 50020 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 09 | 262 | C5 | 50021 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 10 | 263 | C6 | 50022 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 11 | 264 | C7 | 50023 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 12 | 265 | D0 | 50024 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 13 | 266 | D1 | 50025 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 14 | 267 | D2 | 50026 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 15 | 268 | D3 | 50027 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 16 | 269 | D4 | 50028 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 17 | 270 | D5 | 50029 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 18 | 271 | D6 | 50030 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 19 | 272 | D7 | 50031 |
| 1-байтовый регистр | 0 | 20 | 273 | E0 | 50032 |

| Таблица 11. Регистры совместимости с панелью Z033 Продолжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | По умолча- нию | Z033 |  | Z031 |  |
|  |  | Пара- метр | Реги- стр | Пара- метр | Реги- стр |
| Максимальное кол-во скор. Вентилято- ра скорости от 1 до 7 | 3 | 21 | 274 | A4 | 50004 |
| Вывод надписи Fan Speed | 6 | 22 |  | A5 | 50005 |
| Вывод надписи Fan Auto |  | 23 |  |  |  |
| Режим работы панели | 3 | 24 |  | A6 | 50006 |
| Выбор точки измерения температуры | 1 | 25 |  | B6 | 50014 |
| Выбор точки измерения Влажности | 0 | 26 |  | A7 | 50007 |
| Минимальная температура (SET) от 0 до 63 | 15 | 27 | 275 | B0 | 50008 |
| Максимальная температура (SET) до 0 до 63 | 35 | 28 |  | B1 | 50009 |

## Регистр 274 (112h) панели Z033

В программном обеспечении панели Z033 регистр объединяет 6 основных параметров на- стройки. В контроллере Z031 реализовано полное соответствие.

## Структура регистра 274 (112h) панели Z033

| 3276 8 | 1638 4 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Пар.26 |  |  | Пар.25 |  |  | Пар.24 |  |  |  |  | Пар.2 3 | Пар.2 2 | Пар.21 |  |  |

Dec бит

| A7 | B6 | A6 | A5 (bit1) | A5 (bit0) | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50007 | 50014 | 50006 | 50005 |  | 50004 |

Пар.

Рег.

## Соответствие регистров и параметров контроллера Z031

Аналогично реализован режим совместимости для регистра 275 (113h) панели Z033.

Регистр 276 (114h) имеет полностью аналогичную структуру, за исключением совместимой реализации режимов увлажнения и осушения.

Регистры 277 (115h) / 278 (116h) / 279 (117h) / 280 (118h) / 281 (119h) / 284 (11ch) / 285

(11dh) полностью соответствуют описанию Z033.