## Table 1
Параметры
Порядок нумерации параметров ― последовательный, групповой. Все данные сохраняются в ПЗУ. Почти все параметры дублируются в карту памяти Modbus и имеют права чтение/запись. Тип регистра: беззнаковый 2 байта. Тип команды чтения: Read Holding Registers
Группа А, технологические параметры Таблица 1.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
A0 | Блокировка клавиатуры 0 - Клавиатура не блокируется 1 - Блокируется вся клавиатура кроме кноп- ки «питание» 2 - Блокируется вся клавиатура | 0 | R/W | 50000
A1 | Режим исполнения программы 0 - режим совместимости с Z033; 1 - стандартное ПО для вентиляции. Эмуля- ция Z033. Мастер; 2 - Универсальное ПО для вентиляции. Ма- стер; 3 - стандартное ПО для конвекторов, встра- иваемых в пол | 0 | R/W | 50001
A2 | Дополнительный номер исполняющей- ся программы. Параметр связан с А1. | 0 | R/W | 50002
A3 | резерв | 0 | R/W | 50003
A4 | Максимальное кол-во скоростей вентилято- ра. Если А4=0, то в поле не выводится ско- рость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува. от 1 до 7 | 3 | R/W | 50004
A5 | Дополнительная конфигурация вентилятора: bit0 - Разрешить авторежим вентилятора bit1 - Вывод значка венитлятора bit2 - Вывод значка обдува | 6 | R/W | 50005
A6 | Маска режима работы: bit0 - vent bit1 - warm bit2 - cool | 3 | R/W | 50006
A7 | Маска дополнительного режима работы: A7 - Маска дополнительного режима работы bit0 - влажность (датчик +уставка) bit1 - качество воздуха (датчик +уставка) | 0 | R/W | 50007
Группа B, технологические параметры Таблица 2.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
B0 | Минимальная уставка температуры: от 15 до 30 | 15 | R/W | 50008
B1 | Максимальная уставка температуры: от 30 до 255 | 35 | R/W | 50009
B2 | Минимальная уставка влажности: от 0 до 50 | 40 | R/W | 50010
B3 | Максимальная уставка влажности: от 50 до 100 | 90 | R/W | 50011
B4 | Минимальная уставка качества воздуха: от 0 до 50 | 0 | R/W | 50012
B5 | Максимальная уставка качества воздуха: от 50 до 100 | 99 | R/W | 50013
B6 | Точка измерения температуры (вывод на главный экран): 0 - встроенный датчик температуры 1 - канальный датчик температуры (термо- метр) 2 - температура по датчику вытяжного воз- духа (домик) | 1 | R/W | 50014
B7 | Маска вспомогательного вывода параметров bit0 - встроенный датчик температуры bit1 - канальный датчик температуры (тер- мометр) bit2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик) bit3 - температура наружного воздуха (до- мик +термометр) bit4 - температура отработанного теплоно- сителя (змеевик) bit5 - общая мощность нагревателя в %% (буква Н) | 10 | R/W | 50015
Группа C, параметры свободного назначения Таблица 3.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
C0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50016
C1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50017
C2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50018
C3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50019
C4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50020
C5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50021
C6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50022
C7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50023
Группа D, параметры свободного назначения Таблица 4.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
D0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50024
D1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50025
D2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50026
D3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50027
D4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50028
D5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50029
D6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50030
D7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50031
Группа E, параметры свободного назначения Таблица 5.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
E0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50032
E1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50033
E2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50034
E3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50035
E4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50036
E5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50037
E6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50038
E7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50039
Группа F, параметры свободного назначения Таблица 6.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
F0 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50040
F1 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50041
F2 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50042
F3 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50043
F4 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50044
F5 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50045
F6 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50046
F7 | Параметр свободного назначения от 0 до 255 | 0 | R/W | 50047
Группа U, параметры свободного назначения Таблица 7.
Пара- метр | Назначение | Началь- ное зна- чение | Доступ | Адрес Modbus
U0 | Флаг первого включения | 0 | R/W | 50048
U1 | Корректировка температуры встроенного датчика. Шаг корректировки 1С. Единственный параметр, который отобража- ется в текущем значении | 10 | R/W | 50049
U2 | Время автовыхода из вспомогательных меню, сек: от 5 до 30 | 15 | R/W | 50050
U3 | Подсветка min дневная от 0 до 100 | 20 | R/W | 50051
U4 | Подсветка max дневная от 0 до 100 | 100 | R/W | 50052
U5 | Подсветка min ночная от 0 до 100 | 0 | R/W | 50053
U6 | Подсветка max ночная от 0 до 100 | 20 | R/W | 50054
U7 | резерв | 0 | R/W | 50055
Таблица 8. Переменные управления
Назначение | ПЗУ | Пределы | [5 empty] | Началь- ное зна- чение | До- ступ | Адрес Mod- bus
Уставка скорости вентилятора | + | от 1 до 7 | [5 empty] | 1 | R/W | 40000
Главный режим работы | + | symbol | DEC |  |  | bits |  | 1 | R/W | 40001
|  |  | 1 |  |  | bit0
|  |  | 2 |  |  | bit1
|  |  | 4 |  |  | bit2
|  |  | 8 |  |  | bit3
Главная уставка температуры | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 18 | R/W | 40002
Главный пуск | + | от 0 до 1 | [5 empty] | 0 | R/W | 40003
Аварии 01-16 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40004
Аварии 17-32 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40005
Аварии 33-48 | - | от |  | 1 | до |  | 15 | - | R/W | 40006
Главная уставка влажности | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 0 | R/W | 40007
Главная уставка VOC % | + | от |  | 0 | до |  | 99 | 0 | R/W | 40008
ВАЖНО! Регистры 40000, 40001, 40002, 40007, 40008 имеют прямой доступ к ПЗУ. Частая запись в эти регистры недопустима! Так же следует учитывать, что значения в этих регистрах ограничиваются параметрами конфигурации контроллера (группы параметров “A” и “B”. Поэтому, запись значений вне диапазона будет приводить к повышенному расходу ресурса ПЗУ. Например: Уставка скорости вентилятора (регистр 40000) ограничена параметром A4. При попытке записать по сети значение переменной вне диапазона параметра A4 будет происходить следующее: 1. Внешнее устройство производит запись значения в регистр 40000 2. Значение принимается и записывается в ПЗУ 3. В следующем цикле программы проверяется содержимое переменной регистра 40000 4. Если значение находится вне диапазона, ограниченного параметром A4, то проис- ходит перезапись значения. 5. Перезаписанное значение сохраняется в ПЗУ. Таким образом происходит циклическая запись в ПЗУ, что приведет к преждевременному выходу из строя всего устройства.
Вывод аварийных сообщений Переменные устройства Аварии 01-16 / Аварии 17-32 / Аварии 33-48 доступны из про- граммы в виде глобальных переменных и по сети с правом доступа чтение/запись по ад- ресам 40004 / 40005 / 40006 соответственно. При записи в эти переменные значения от 1 до 15 клавиатура контроллера будет блоки - рована, в переменную «Главный пуск» будет записано значение 0 (то есть система будет остановлена), а на экране появится сообщение вида «АВАРИЯ Exx». При записи в каж- дую переменную нулевого значения — экран контроллера будет переведен в дежурный режим. Регистр 40004
Код аварии | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01
бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Регистр 40005
Код аварии | E32 | E31 | E30 | E29 | E28 | E27 | E26 | E25 | E24 | E23 | E22 | E21 | E20 | E19 | E18 | E17
бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Регистр 40006
Код аварии | E48 | E47 | E46 | E45 | E44 | E43 | E42 | E41 | E40 | E39 | E38 | E37 | E36 | E35 | E34 | E33
бит | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
В переменные можно писать несколько бит одновременно. В этом случае на экране контроллера будут последовательно выводиться аварийные сообщения. Специальный код ошибки При нарушении код ошибки «АВАРИЯ LN»
Таблица 9. Технические переменные
Назначение | Тип данных | Доступ | Адрес Modbus
Год | UInt8 | R/W | 65512
Месяц | UInt8 | R/W | 65513
День | UInt8 | R/W | 65514
День недели | UInt8 | R/W | 65515
Час | UInt8 | R/W | 65516
Минута | UInt8 | R/W | 65517
Секунда | UInt8 | R/W | 65518
Часовой пояс | UInt8 | R/W | 65519
Таблица 10. Прочие переменные
Назначение | Тип данных | Доступ | Адрес Modbus
Температура от встроенного датчика* | SInt16 | R | 30000
Влажность от встроенного датчика** | UInt8 | R | 30001
Встроенный датчик качества воздуха** | UInt8 | R | 30002
Канальный датчик температуры* | SInt16 | R/W | 40009
Температура наружного воздуха* | SInt16 | R/W | 40010
Температура вытяжного воздуха* | SInt16 | R/W | 40011
Температура отработанного теплоносителя* | SInt16 | R/W | 40012
Канальный датчик влажности*** | UInt8 | R/W | 40013
Общая мощность нагревателя, %*** | UInt8 | R/W | 40014
* Значение в формате целого числа с коэффициентом 10. Пример: 1. Если в регистре 30000 значение 267, то для получения текущего значения измеренной температуры необходимо выполнить следующую операцию: 267{Sint}/10{real}=26.7{real} 2. Необходимо записать текущую температуру наружного воздуха (-14.8С) в регистр 40010. Перед записью необходимо подготовить данные: -14.8{real}*10= -148{real} =>{real-to-Sint} = -148{Sint} ** Только для моделей со встроенным датчиком качества воздуха. *** значение от 0 до 99 Регистры 30000-30002 Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного режима работы контроллера. Регистры 40009-40014 Регистры являются сервисными и их значения доступны через меню дополнительного ре- жима работы контроллера. • В регистр 40009 выводится значение температуры приточного воздуха; • В регистр 40010 выводится значение температуры наружного воздуха; • В регистр 40011 выводится значение температуры вытяжного воздуха; • В регистр 40012 выводится значение температуры отработанного теплоносителя; • В регистр 40013 выводится значение влажности приточного воздуха или воздуха в помещении; • В регистр 40014 удобно выводить значения мощности от главного регулятора тем- пературы для контроля и диагностики.
Совместимость с панелью Z033 Для полноценной замены предыдущей версии настенной панели управления, в Z031 до- бавлен модуль совместимости с Z033. Он включает в себя набор сетевых переменных и логическую обработку данных. Реализованы все основные функции панели Z033. Сетевые переменные дублируются в карту Z031 и Z033. Другими словами, доступ к переменным возможен из двойного адресного пространства. Ниже приведена сводная таблица соответ- ствия регистров и параметров. Все регистры с правом доступа чтение/запись.
Таблица 11. Регистры совместимости с панелью Z033
Назначение | По умолча- нию | Z033 |  | Z031
|  | Пара- метр | Реги- стр | Пара- метр | Реги- стр
1-байтовый регистр | 0 | 4 | 257 | C0 | 50016
1-байтовый регистр | 0 | 5 | 258 | C1 | 50017
1-байтовый регистр | 0 | 6 | 259 | C2 | 50018
1-байтовый регистр | 0 | 7 | 260 | C3 | 50019
1-байтовый регистр | 0 | 8 | 261 | C4 | 50020
1-байтовый регистр | 0 | 9 | 262 | C5 | 50021
1-байтовый регистр | 0 | 10 | 263 | C6 | 50022
1-байтовый регистр | 0 | 11 | 264 | C7 | 50023
1-байтовый регистр | 0 | 12 | 265 | D0 | 50024
1-байтовый регистр | 0 | 13 | 266 | D1 | 50025
1-байтовый регистр | 0 | 14 | 267 | D2 | 50026
1-байтовый регистр | 0 | 15 | 268 | D3 | 50027
1-байтовый регистр | 0 | 16 | 269 | D4 | 50028
1-байтовый регистр | 0 | 17 | 270 | D5 | 50029
1-байтовый регистр | 0 | 18 | 271 | D6 | 50030
1-байтовый регистр | 0 | 19 | 272 | D7 | 50031
1-байтовый регистр | 0 | 20 | 273 | E0 | 50032
Таблица 11. Регистры совместимости с панелью Z033 Продолжение
Назначение | [7 empty] | По умолча- нию |  |  | Z033 | [7 empty] | Z031
[11 empty] | Пара- метр |  |  |  |  | Реги- стр |  |  | Пара- метр |  |  | Реги- стр
Максимальное кол-во скор. Вентилято- ра скорости от 1 до 7 | [7 empty] | 3 |  |  | 21 |  |  |  |  | 274 |  |  | A4 |  |  | 50004
Вывод надписи Fan Speed | [7 empty] | 6 |  |  | 22 | [7 empty] | A5 |  |  | 50005
Вывод надписи Fan Auto | [10 empty] | 23
Режим работы панели | [7 empty] | 3 |  |  | 24 | [7 empty] | A6 |  |  | 50006
Выбор точки измерения температуры | [7 empty] | 1 |  |  | 25 | [7 empty] | B6 |  |  | 50014
Выбор точки измерения Влажности | [7 empty] | 0 |  |  | 26 | [7 empty] | A7 |  |  | 50007
Минимальная температура (SET) от 0 до 63 | [7 empty] | 15 |  |  | 27 |  |  |  |  | 275 |  |  | B0 |  |  | 50008
Максимальная температура (SET) до 0 до 63 | [7 empty] | 35 |  |  | 28 | [7 empty] | B1 |  |  | 50009
Регистр 274 (112h) панели Z033 В программном обеспечении панели Z033 регистр объединяет 6 основных параметров на- стройки. В контроллере Z031 реализовано полное соответствие. Структура регистра 274 (112h) панели Z033
3276 8 | 1638 4 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 |  | 128 | 64 |  |  | 32 | 16 |  |  | 8 | 4 |  | 2 | 1
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |  | 7 | 6 |  |  | 5 | 4 |  |  | 3 | 2 |  | 1 | 0
Пар.26 |  |  | Пар.25 |  |  | Пар.24 | [7 empty] | Пар.2 3 |  |  | Пар.2 2 | Пар.21
A7 |  |  | B6 |  |  | A6 | [5 empty] | A5 (bit1) |  |  | A5 (bit0) |  |  | A4
50007 |  |  | 50014 |  |  | 50006 | [5 empty] | 50005 | [5 empty] | 50004
Соответствие регистров и параметров контроллера Z031 Аналогично реализован режим совместимости для регистра 275 (113h) панели Z033. Регистр 276 (114h) имеет полностью аналогичную структуру, за исключением совместимой реализации режимов увлажнения и осушения. Регистры 277 (115h) / 278 (116h) / 279 (117h) / 280 (118h) / 281 (119h) / 284 (11ch) / 285 (11dh) полностью соответствуют описанию Z033.
Параметры группы А
Параметры группы B
Параметры группы C
Параметры группы D
Параметры группы E
Параметры группы F
Параметры группы U
Переменные управления
Технические переменные